## 配网、规划 (10月计划停电)
贵安电网2025年10月配网综合检修及并网计划
| 申请部门 | 停电开始时间 | 复电结束时间 | 停电范围 （用户） | 保电设备 | 短时停电情况 | 带电作业 | 备注
1 | 规划部（9月计划调整） | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 21:30 | 无 | 无 | 无 |  | 用原贵州明德学院1号开闭所停电计划更改内容
2 | 规划部（新增年、月） | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 21:30 | 10kV汪优线1号环网柜004开关至潮站II回线4-1号环网柜004开关 | 不影响用户 | 无
3 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 21:30 | 老街公变 | 老街公变 | 老街公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 带电作业断、接10kV党紫线36号杆T接老街公变支线引流线
4 | 生技部（9月计划调整） | 2025-10-10 09:30 | 2025-10-10 21:30 | 葫芦井公变、葫芦井2号公变 | 葫芦井公变、葫芦井2号公变 | 葫芦井公变、葫芦井2号公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入
5 | 生技部（9月计划调整） | 2025-10-11 09:30 | 2025-10-11 21:30 | 汪官村村委会公变、铁塔四寨河基站专变、白庄公变、贵安建投公司专变、汤庄上寨公变、月亮湖支线 | 汪官村村委会公变、铁塔四寨河基站专变、白庄公变、贵安建投公司专变、汤庄上寨公变、月亮湖支线 | 1、汪官村村委会公变、铁塔四寨河基站专变、白庄公变、贵安建投公司专变、汤庄上寨公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 2、月亮湖支线短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）由中压发电车转供 | 10月11日前接入中压发电车 | 注意中压发电车保电安全措施（湖潮支线39、41号杆装设状态接地）
6 | 规划部（10月新增） | 2025-10-13 09:30 |  | 芦官公变 | 芦官公变 | 芦官公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入
7 | 生技部（9月计划调整） | 2025-10-13 09:30 | 2025-10-13 21:30 | 中铁十八局集团工程有限公司平坝至马场快速干道黔中路路灯4号专变、贵州贵仁生态砂科技有限公司专变、贵州贵安中石化有限责任公司专变 | 中铁十八局集团工程有限公司平坝至马场快速干道黔中路路灯4号专变、贵州贵仁生态砂科技有限公司专变、贵州贵安中石化有限责任公司专变 | 1、贵州贵仁生态砂科技有限公司专变、中铁十八局集团工程有限公司平坝至马场快速干道黔中路路灯4号专变、贵州贵安中石化有限责任公司专变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 |  | 中铁十八局集团工程有限公司平坝至马场快速干道黔中路路灯4号专变用户核实现场几台变压器？可能存在多台变压器，涉及红绿灯，核实需要多少台低压发电机
8 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-13 09:30 | 2025-10-13 21:30 | 沙坝村公变、沙坝上院公变 | 沙坝村公变、沙坝上院公变 | 沙坝村公变、沙坝上院公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 |  | 沙坝村公变支线1号杆有接地挂环
9 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 21:30 | 晶政II回线：杨梅支线1号杆后段线路（中压发电车转供），汪关水管站专变、中交第四公路工程局有限公司(两湖一河施工项目部)专变、汪官村村委会公变 晶政I回线：提前1天通知贵安高铁站备供电源倒电 | 晶政II回线：杨梅支线1号杆后段线路（中压发电车转供），汪关水管站专变、中交第四公路工程局有限公司(两湖一河施工项目部)专变、汪官村村委会公变 晶政I回线：提前1天通知贵安高铁站备供电源倒电 | 杨梅支线1号杆后段线路（中压发电车转供）短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）由中压发电车转供 汪关水管站专变、中交第四公路工程局有限公司(两湖一河施工项目部)专变、汪官村村委会公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 工作前一天完成杨梅支线中压发电车搭接
10 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-15 09:30 | 2025-10-15 21:30 | 马洞公变、湾子头公变、湾子头3号公变、湾子头2号公变 | 马洞公变、湾子头公变、湾子头3号公变、湾子头2号公变 | 马洞公变、湾子头公变、湾子头3号公变、湾子头2号公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 1、带电断、接10kV湖马线53号杆引流线； 2、带电作业湖马-湖羊联络线湖羊线关口村委公变支线1号杆侧带电搭火 | 16号带电作业联络线湖羊线侧联络线火、核相、投运
11 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-16 21:30 | / | / | / | 带电作业解口、搭接10kV昆政II回线38号杆T接大坝安置房支线1号杆引流线 | 1、带电作业核实解断位置； 2、配网班停电前完成核相工作
12 | 生技部（9月计划调整） | 2025-10-16 09:30 | 2025-10-16 21:30 | 当阳大寨公变 | 当阳大寨公变 | 当阳大寨公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 带电作业解口10kV党紫线30号杆T接支线引流线 | 带电作业核实能否解断
13 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-17 09:30 |  | 塑编厂2号公变 | 塑编厂2号公变 | 塑编厂2号公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车装、拆 | 带电作业解口塑编厂2号公变支线1号杆引流线 | 带电作业核实现场带电作业车能否到位
14 | 生技部（9月计划调整） | 2025-10-17 09:30 | 2025-10-17 21:30 | 哨脚公变、湖坝坎公变、石桥2号公变、石桥公变 | 哨脚公变、湖坝坎公变、石桥2号公变、石桥公变 | 1、哨脚公变、湖坝坎公变、石桥2号公变、石桥公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 1、带电断、接10kV湖马线15号杆A032乙刀闸上桩头引流线（系统安措） | 1、工作时需带电作业配合10kV湖马线15号杆A032开关侧引流线解口 2、工作结束后，需带电作业搭火新增开关引流线； 3、带电作业核实现场，解口引流线不能造成石甲支线停电
15 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-20 09:30 | 2025-10-20 21:30 | 石甲公变、石甲2号公变、石甲烤烟房公变 | 石甲公变、石甲2号公变、石甲烤烟房公变 | 石甲公变、石甲2号公变、石甲烤烟房公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 带电作业解口、搭接10kV湖马线15号杆T接石甲支线引流线 | 带电作业现场核实断接方案
16 | 生技部（9月计划调整） | 2025-10-21 09:30 | 2025-10-21 21:30 | 石甲公变、石甲2号公变、石甲烤烟房公变、郭家院公变、新农村公变、马洞公变 | 石甲公变、石甲2号公变、石甲烤烟房公变、郭家院公变、新农村公变、马洞公变 | 石甲公变、石甲2号公变、石甲烤烟房公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合中压发电车接入 郭家院公变、新农村公变、马洞公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 |  | 10月16日前完成10kV湖马线64号杆开关及联络线投运
17 | 规划部（9月计划调整） | 2025-10-22 09:30 | 2025-10-22 21:30 | 王家院村委会充电站公变、下大坡公变、下大坡2号公变、下大坡3号公变、移动大乐歌基站专变 | 王家院村委会充电站公变、下大坡公变、下大坡2号公变、下大坡3号公变、移动大乐歌基站专变 | 王家院村委会充电站公变、下大坡公变、下大坡2号公变、下大坡3号公变、移动大乐歌基站专变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入
18 | 生技部（9月计划调整） | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 21:30 | 10kV昆林线平阳4号公变 | 10kV昆林线平阳4号公变 | 10kV昆林线平阳4号公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 带电作业解口10kV昆林线平阳4号公变支线引流线
19 | 生技部（9月计划调整） | 2025-10-23 09:30 | 2025-10-23 21:30 | 10kV昆雅线岩下寨公变 | 10kV昆雅线岩下寨公变 | 10kV昆雅线岩下寨公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 带电作业解口10kV昆雅线岩下寨公变支线引流线
20 | 规划部（9月计划调整） | 2025-10-24 09:30 | 2025-10-24 21:30 | 六甲龙潭公变、六甲公变、黑土田公变、乐歌场村充电站公变、平坝区高峰镇顺发白石子厂1号专变、郑家院3号公变 | 六甲龙潭公变、六甲公变、黑土田公变、乐歌场村充电站公变、平坝区高峰镇顺发白石子厂1号专变、郑家院3号公变 | 六甲龙潭公变、六甲公变、黑土田公变、乐歌场村充电站公变、平坝区高峰镇顺发白石子厂1号专变、郑家院3号公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入
21 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-27 09:00 | 2025-10-27 21:30 | 青河II回线：大拢2号公变、贵州仙封大健 康服务有限公 司、大拢公变、万华禅院专变、大陇2号公变 青河I回线：无 | 大拢2号公变、贵州仙封大健 康服务有限公司、大拢公变、万华禅院专变、大陇2号公变 | 大拢2号公变、贵州仙封大健 康服务有限公司、大拢公变、万华禅院专变、大陇2号公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入
22 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 21:30 | 青河II回线：长陇隧道施工专变、贵州省贵安新区相政供水有限公司、长拢公变、嘉禾2号公变、嘉禾公变、棕榈文化公司支线（中压发电车转供）、棕榈文化公司2号变支线（通知用户提前1天转供）、破塘3号公变、昆山3号公变 青河I回线：云漫湖公交枢纽充电站、大狗场充电站公变 | 青河II回线：长陇隧道施工专变、贵州省贵安新区相政供水有限公司、长拢公变、嘉禾2号公变、嘉禾公变、棕榈文化公司支线（中压发电车转供）、棕榈文化公司2号变支线（通知用户提前1天转供）、破塘3号公变、昆山3号公变 青河I回线：云漫湖公交枢纽充电站、大狗场充电站公变 | 长陇隧道施工专变、贵州省贵安新区相政供水有限公司、长拢公变、（嘉禾2号公变、嘉禾公变）用一台发电车保电、破塘3号公变、昆山3号公变 青河I回线：云漫湖公交枢纽充电站、大狗场充电站公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 棕榈文化公司支线（中压发电车转供）短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合中压发电车接入 棕榈文化公司2号变支线（通知用户提前1天转供） | 工作前一天完成棕榈文化公司支线（中压发电车接入环网柜转供）
23 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-30 09:30 | 2025-10-30 21:30 | 石头山公变、石头山2号公变 | 石头山公变、石头山2号公变 | 石头山公变、石头山2号公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 石头山支线2号杆大号侧绝缘破口
24 | 生产技术部（10月新增） | 2025-10-31 09:30 | 2025-10-31 21:30 | 龙宝1号公变、狮子山2号公变、狮子山公变、毛口公变 | 龙宝1号公变、狮子山2号公变、狮子山公变、毛口公变 | 龙宝1号公变、狮子山2号公变、狮子山公变、毛口公变短时停电（8:30-9:30、18:00-21:30）配合低压发电车接入 | 毛口支线1号杆小号侧绝缘破口以及带电作业配合挂接地线
25 | 规划部（调整至12月份） | 2025-09-23 09:30 | 2025-09-23 18:30 | 理工学院主供 | 无 |  |  | 规划部（调整至12月份）